## 19074-001 (VBHN325SA 16)
Manufacturer | Panasonic
Module | VBHN325SA 16
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-001 | 15 | 100 | 0.59469 | 65.783 | 0.54282 | 55.56 | 30.159
19074-001 | 15 | 200 | 1.1828 | 67.7867 | 1.0928 | 57.7044 | 63.0574
19074-001 | 15 | 400 | 2.3539 | 69.6453 | 2.1853 | 59.4193 | 129.8493
19074-001 | 15 | 600 | 3.5318 | 70.648 | 3.2922 | 60.0643 | 197.7439
19074-001 | 15 | 800 | 4.7056 | 71.3513 | 4.3982 | 60.2122 | 264.8252
19074-001 | 15 | 1000 | 5.8909 | 71.853 | 5.5032 | 60.122 | 330.8616
19074-001 | 25 | 100 | 0.59856 | 63.9482 | 0.54703 | 53.4715 | 29.2499
19074-001 | 25 | 200 | 1.183 | 66.0122 | 1.0903 | 56.075 | 61.1371
19074-001 | 25 | 400 | 2.365 | 67.9162 | 2.1896 | 57.7477 | 126.4451
19074-001 | 25 | 600 | 3.5424 | 68.961 | 3.2975 | 58.31 | 192.2784
19074-001 | 25 | 800 | 4.718 | 69.6849 | 4.4001 | 58.5353 | 257.5607
19074-001 | 25 | 1000 | 5.9028 | 70.2144 | 5.506 | 58.537 | 322.3046
19074-001 | 25 | 1100 | 6.4884 | 70.4354 | 6.0549 | 58.4939 | 354.1743
19074-001 | 50 | 100 | 0.60197 | 59.361 | 0.54103 | 49.6357 | 26.8544
19074-001 | 50 | 200 | 1.1988 | 61.5227 | 1.0955 | 51.7549 | 56.6976
19074-001 | 50 | 400 | 2.3787 | 63.5581 | 2.2137 | 52.8802 | 117.0625
19074-001 | 50 | 600 | 3.5668 | 64.6649 | 3.3025 | 53.8873 | 177.9587
19074-001 | 50 | 800 | 4.7539 | 65.4262 | 4.399 | 54.2457 | 238.6255
19074-001 | 50 | 1000 | 5.9439 | 65.9871 | 5.5111 | 54.2457 | 298.9541
19074-001 | 50 | 1100 | 6.5278 | 66.2386 | 6.0611 | 54.1839 | 328.4125
19074-001 | 75 | 100 | 0.60642 | 54.5961 | 0.54313 | 44.3249 | 24.0743
19074-001 | 75 | 200 | 1.2068 | 56.9219 | 1.086 | 47.0557 | 51.103
19074-001 | 75 | 400 | 2.3991 | 59.0656 | 2.1876 | 48.7034 | 106.5455
19074-001 | 75 | 600 | 3.5935 | 60.249 | 3.2976 | 49.4204 | 162.9662
19074-001 | 75 | 800 | 4.7845 | 61.0508 | 4.386 | 49.8377 | 218.5847
19074-001 | 75 | 1000 | 5.976 | 61.6726 | 5.4931 | 49.817 | 273.6512
19074-001 | 75 | 1100 | 6.5777 | 61.9247 | 6.0314 | 49.9072 | 301.0128
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-001 | 14.9683 | 1000 | 5.8908 | 71.8582 | 5.5031 | 60.1264 | 330.883
19074-001 | 19.9183 | 1000 | 5.8972 | 71.0407 | 5.508 | 59.3363 | 326.8261
19074-001 | 24.9147 | 1000 | 5.9027 | 70.2286 | 5.5059 | 58.5488 | 322.3624
19074-001 | 29.7867 | 1000 | 5.9169 | 69.3905 | 5.5127 | 57.7488 | 318.3519
19074-001 | 34.7217 | 1000 | 5.9254 | 68.565 | 5.5156 | 56.8939 | 313.8063
19074-001 | 39.6608 | 1000 | 5.933 | 67.7359 | 5.5095 | 56.0844 | 308.9975
19074-001 | 44.7142 | 1000 | 5.9438 | 66.8786 | 5.5094 | 55.2361 | 304.3185
19074-001 | 49.8708 | 1000 | 5.9437 | 66.0079 | 5.5109 | 54.2628 | 299.0379
19074-001 | 54.6875 | 1000 | 5.9551 | 65.1756 | 5.5115 | 53.4502 | 294.5889
19074-001 | 59.6333 | 1000 | 5.9654 | 64.3228 | 5.4978 | 52.6575 | 289.4988
19074-001 | 64.62 | 1000 | 5.9705 | 63.4592 | 5.4889 | 51.8171 | 284.4175
19074-001 | 69.5792 | 1000 | 5.9759 | 62.5977 | 5.5 | 50.781 | 279.2914
19074-001 | 74.9683 | 1000 | 5.976 | 61.6771 | 5.4931 | 49.8206 | 273.6689

## 19074-002 (LG320N1K-A5)
Manufacturer | LG
Module | LG320N1K-A5
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-002 | 15 | 100 | 1.0243 | 37.5802 | 0.97752 | 32.4836 | 31.7533
19074-002 | 15 | 200 | 2.0422 | 38.6911 | 1.9573 | 33.2588 | 65.0963
19074-002 | 15 | 400 | 4.0888 | 39.8079 | 3.9242 | 33.834 | 132.7709
19074-002 | 15 | 600 | 6.1674 | 40.4518 | 5.8813 | 34.0646 | 200.3432
19074-002 | 15 | 800 | 8.2362 | 40.9108 | 7.8332 | 34.0867 | 267.0075
19074-002 | 15 | 1000 | 10.3278 | 41.2546 | 9.7935 | 33.9728 | 332.712
19074-002 | 25 | 100 | 1.0276 | 36.33 | 0.98917 | 30.9779 | 30.6422
19074-002 | 25 | 200 | 2.041 | 37.4695 | 1.9499 | 31.9811 | 62.3586
19074-002 | 25 | 400 | 4.0971 | 38.6291 | 3.9145 | 32.5949 | 127.594
19074-002 | 25 | 600 | 6.1872 | 39.2969 | 5.8645 | 32.8194 | 192.4696
19074-002 | 25 | 800 | 8.2639 | 39.7728 | 7.8232 | 32.855 | 257.03
19074-002 | 25 | 1000 | 10.3552 | 40.1323 | 9.7886 | 32.7239 | 320.3182
19074-002 | 25 | 1100 | 11.3953 | 40.2987 | 10.7347 | 32.705 | 351.0793
19074-002 | 50 | 100 | 1.0391 | 33.1225 | 0.97928 | 27.8308 | 27.2542
19074-002 | 50 | 200 | 2.0639 | 34.3346 | 1.9562 | 28.7323 | 56.2064
19074-002 | 50 | 400 | 4.1366 | 35.5886 | 3.8934 | 29.5538 | 115.0655
19074-002 | 50 | 600 | 6.231 | 36.3181 | 5.8554 | 29.6987 | 173.8982
19074-002 | 50 | 800 | 8.3255 | 36.8414 | 7.8 | 29.699 | 231.6533
19074-002 | 50 | 1000 | 10.4338 | 37.2287 | 9.7569 | 29.569 | 288.5011
19074-002 | 50 | 1100 | 11.4824 | 37.4032 | 10.7216 | 29.4926 | 316.208
19074-002 | 75 | 100 | 1.0449 | 29.7486 | 0.97472 | 24.4491 | 23.8311
19074-002 | 75 | 200 | 2.0827 | 31.0865 | 1.9521 | 25.448 | 49.6777
19074-002 | 75 | 400 | 4.1717 | 32.4495 | 3.889 | 26.2198 | 101.9682
19074-002 | 75 | 600 | 6.2732 | 33.2484 | 5.8303 | 26.4275 | 154.0801
19074-002 | 75 | 800 | 8.3836 | 33.8118 | 7.7639 | 26.4771 | 205.5661
19074-002 | 75 | 1000 | 10.4998 | 34.2675 | 9.6859 | 26.4207 | 255.9085
19074-002 | 75 | 1100 | 11.5724 | 34.4526 | 10.6291 | 26.4033 | 280.6435
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-002 | 14.9575 | 1000 | 10.3277 | 41.2594 | 9.7934 | 33.9768 | 332.7469
19074-002 | 19.9275 | 1000 | 10.3475 | 40.6956 | 9.8004 | 33.3289 | 326.6363
19074-002 | 24.9408 | 1000 | 10.355 | 40.1392 | 9.7884 | 32.7295 | 320.3675
19074-002 | 29.7525 | 1000 | 10.3801 | 39.5601 | 9.7876 | 32.0804 | 313.9911
19074-002 | 34.6917 | 1000 | 10.3959 | 38.9938 | 9.794 | 31.41 | 307.6294
19074-002 | 39.645 | 1000 | 10.3974 | 38.4236 | 9.7733 | 30.8756 | 301.7523
19074-002 | 44.6983 | 1000 | 10.4245 | 37.8322 | 9.7649 | 30.2855 | 295.7362
19074-002 | 49.8483 | 1000 | 10.4333 | 37.2451 | 9.7564 | 29.582 | 288.6155
19074-002 | 54.6567 | 1000 | 10.4577 | 36.6635 | 9.7385 | 28.9846 | 282.2657
19074-002 | 59.5975 | 1000 | 10.473 | 36.0793 | 9.7255 | 28.3579 | 275.7951
19074-002 | 64.5858 | 1000 | 10.4886 | 35.4854 | 9.7265 | 27.7 | 269.4249
19074-002 | 69.56 | 1000 | 10.4955 | 34.8894 | 9.7003 | 27.1001 | 262.8784
19074-002 | 74.9617 | 1000 | 10.4997 | 34.2715 | 9.6858 | 26.4238 | 255.9353

## 19074-003 (Q.PLUS BFR-G4-1 280)
Manufacturer | Hanwah Q Cells
Module | Q.PLUS BFR-G4-1 280
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-003 | 15 | 100 | 0.93344 | 35.8224 | 0.87914 | 30.5717 | 26.8768
19074-003 | 15 | 200 | 1.862 | 37.0312 | 1.7665 | 31.4826 | 55.6139
19074-003 | 15 | 400 | 3.7393 | 38.2408 | 3.5452 | 32.171 | 114.0529
19074-003 | 15 | 600 | 5.63 | 38.9521 | 5.3377 | 32.3878 | 172.8767
19074-003 | 15 | 800 | 7.5342 | 39.4571 | 7.1374 | 32.3984 | 231.2395
19074-003 | 15 | 1000 | 9.4459 | 39.8454 | 8.9236 | 32.3202 | 288.413
19074-003 | 25 | 100 | 0.93437 | 34.6096 | 0.88095 | 29.2902 | 25.8032
19074-003 | 25 | 200 | 1.8671 | 35.85 | 1.7723 | 30.239 | 53.5925
19074-003 | 25 | 400 | 3.7543 | 37.1119 | 3.545 | 30.9665 | 109.7748
19074-003 | 25 | 600 | 5.6532 | 37.84 | 5.3373 | 31.1545 | 166.2796
19074-003 | 25 | 800 | 7.5588 | 38.3431 | 7.133 | 31.2004 | 222.5521
19074-003 | 25 | 1000 | 9.4883 | 38.7562 | 8.928 | 31.1294 | 277.922
19074-003 | 25 | 1100 | 10.4269 | 38.928 | 9.8069 | 31.0643 | 304.6433
19074-003 | 50 | 100 | 0.94816 | 31.5959 | 0.88221 | 26.1927 | 23.1074
19074-003 | 50 | 200 | 1.8935 | 32.9253 | 1.7721 | 27.2262 | 48.2467
19074-003 | 50 | 400 | 3.7996 | 34.242 | 3.5526 | 27.9546 | 99.311
19074-003 | 50 | 600 | 5.7178 | 35.0119 | 5.3463 | 28.1623 | 150.5637
19074-003 | 50 | 800 | 7.6443 | 35.5582 | 7.1307 | 28.2227 | 201.2469
19074-003 | 50 | 1000 | 9.5717 | 35.9649 | 8.9016 | 28.1413 | 250.5037
19074-003 | 50 | 1100 | 10.5246 | 36.1616 | 9.7815 | 28.0867 | 274.7293
19074-003 | 75 | 100 | 0.9584 | 28.4564 | 0.88077 | 23.0282 | 20.2827
19074-003 | 75 | 200 | 1.9094 | 29.8906 | 1.7674 | 24.1041 | 42.6009
19074-003 | 75 | 400 | 3.8379 | 31.3153 | 3.5362 | 24.917 | 88.1117
19074-003 | 75 | 600 | 5.7746 | 32.1291 | 5.3168 | 25.1848 | 133.9024
19074-003 | 75 | 800 | 7.7112 | 32.7157 | 7.0909 | 25.251 | 179.0522
19074-003 | 75 | 1000 | 9.6621 | 33.1555 | 8.837 | 25.2006 | 222.6969
19074-003 | 75 | 1100 | 10.6384 | 33.3574 | 9.7108 | 25.1463 | 244.1894
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-003 | 15.335 | 1000 | 9.4471 | 39.8071 | 8.9247 | 32.2892 | 288.1725
19074-003 | 20.1533 | 1000 | 9.4774 | 39.2706 | 8.9341 | 31.6944 | 283.1616
19074-003 | 24.9414 | 1000 | 9.4881 | 38.7626 | 8.9278 | 31.1346 | 277.9621
19074-003 | 29.8708 | 1000 | 9.5154 | 38.1918 | 8.9302 | 30.5216 | 272.564
19074-003 | 34.71 | 1000 | 9.5336 | 37.6579 | 8.929 | 29.9401 | 267.3343
19074-003 | 39.7375 | 1000 | 9.5482 | 37.0953 | 8.9262 | 29.3331 | 261.8331
19074-003 | 44.71 | 1000 | 9.571 | 36.5429 | 8.9138 | 28.7527 | 256.2969
19074-003 | 49.8442 | 1000 | 9.5711 | 35.981 | 8.9011 | 28.1538 | 250.6009
19074-003 | 54.6567 | 1000 | 9.6057 | 35.4402 | 8.9011 | 27.5667 | 245.3752
19074-003 | 59.7158 | 1000 | 9.6262 | 34.8728 | 8.8947 | 26.9762 | 239.9452
19074-003 | 64.6958 | 1000 | 9.6323 | 34.3174 | 8.8729 | 26.4 | 234.2444
19074-003 | 69.5817 | 1000 | 9.6523 | 33.765 | 8.8583 | 25.8277 | 228.7889
19074-003 | 74.8808 | 1000 | 9.6617 | 33.1667 | 8.8366 | 25.209 | 222.762

## 19074-004 (JKM260P-60)
Manufacturer | Jinko Solar
Module | JKM260P-60
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-004 | 15 | 100 | 0.88242 | 34.8841 | 0.81933 | 29.6652 | 24.3056
19074-004 | 15 | 200 | 1.7668 | 36.0812 | 1.6575 | 30.6927 | 50.8723
19074-004 | 15 | 400 | 3.54 | 37.2785 | 3.3481 | 31.5163 | 105.5198
19074-004 | 15 | 600 | 5.3408 | 37.978 | 5.0432 | 31.8177 | 160.4627
19074-004 | 15 | 800 | 7.1387 | 38.474 | 6.7366 | 31.9145 | 214.9947
19074-004 | 15 | 1000 | 8.9507 | 38.8653 | 8.4386 | 31.9039 | 269.2232
19074-004 | 25 | 100 | 0.88513 | 33.5352 | 0.81969 | 28.2637 | 23.1675
19074-004 | 25 | 200 | 1.7702 | 34.7906 | 1.6545 | 29.364 | 48.5823
19074-004 | 25 | 400 | 3.5504 | 36.0276 | 3.3319 | 30.1796 | 100.5564
19074-004 | 25 | 600 | 5.3509 | 36.7451 | 5.031 | 30.4844 | 153.3657
19074-004 | 25 | 800 | 7.16 | 37.2721 | 6.7279 | 30.615 | 205.976
19074-004 | 25 | 1000 | 8.9885 | 37.6997 | 8.4365 | 30.6434 | 258.5216
19074-004 | 25 | 1100 | 9.8763 | 37.8469 | 9.2722 | 30.5824 | 283.5662
19074-004 | 50 | 100 | 0.897 | 30.3296 | 0.82145 | 25.031 | 20.5617
19074-004 | 50 | 200 | 1.7917 | 31.6602 | 1.6646 | 26.1502 | 43.5299
19074-004 | 50 | 400 | 3.5948 | 32.9864 | 3.3432 | 27.022 | 90.3393
19074-004 | 50 | 600 | 5.4116 | 33.7664 | 5.0309 | 27.3338 | 137.5146
19074-004 | 50 | 800 | 7.2371 | 34.3342 | 6.7323 | 27.4705 | 184.9398
19074-004 | 50 | 1000 | 9.0757 | 34.7596 | 8.4199 | 27.4883 | 231.4486
19074-004 | 50 | 1100 | 9.9763 | 34.9435 | 9.2506 | 27.4668 | 254.0835
19074-004 | 75 | 100 | 0.90766 | 27.0035 | 0.81897 | 21.757 | 17.8185
19074-004 | 75 | 200 | 1.8144 | 28.4404 | 1.6578 | 22.9077 | 37.9767
19074-004 | 75 | 400 | 3.6322 | 29.887 | 3.3299 | 23.8238 | 79.3315
19074-004 | 75 | 600 | 5.4654 | 30.7391 | 5.0078 | 24.2042 | 121.2097
19074-004 | 75 | 800 | 7.305 | 31.3417 | 6.6912 | 24.3452 | 162.8984
19074-004 | 75 | 1000 | 9.1513 | 31.8088 | 8.3596 | 24.3862 | 203.8587
19074-004 | 75 | 1100 | 10.0688 | 32.0075 | 9.197 | 24.3682 | 224.1142
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-004 | 15.3333 | 1000 | 8.9518 | 38.8249 | 8.4396 | 31.8707 | 268.9771
19074-004 | 20.1517 | 1000 | 8.9746 | 38.2552 | 8.4499 | 31.2359 | 263.939
19074-004 | 25.0697 | 1000 | 8.9887 | 37.6915 | 8.4367 | 30.6367 | 258.472
19074-004 | 29.8425 | 1000 | 9.0144 | 37.1218 | 8.4448 | 30.019 | 253.5057
19074-004 | 34.7142 | 1000 | 9.0356 | 36.5546 | 8.449 | 29.3977 | 248.3828
19074-004 | 39.7483 | 1000 | 9.0489 | 35.965 | 8.4388 | 28.7677 | 242.7643
19074-004 | 44.7058 | 1000 | 9.0656 | 35.3841 | 8.439 | 28.1442 | 237.51
19074-004 | 49.7683 | 1000 | 9.075 | 34.7846 | 8.4192 | 27.508 | 231.5946
19074-004 | 54.6667 | 1000 | 9.0985 | 34.2163 | 8.4204 | 26.9003 | 226.5127
19074-004 | 59.7283 | 1000 | 9.1103 | 33.6179 | 8.4024 | 26.2808 | 220.8212
19074-004 | 64.7175 | 1000 | 9.13 | 33.03 | 8.3947 | 25.6493 | 215.3191
19074-004 | 69.625 | 1000 | 9.1414 | 32.4417 | 8.3771 | 25.0443 | 209.7983
19074-004 | 74.9092 | 1000 | 9.151 | 31.8181 | 8.3593 | 24.3933 | 203.9109

## 19074-005 (CS6K-275M)
Manufacturer | Canadian Solar
Module | CS6K-275M
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-005 | 15 | 100 | 0.91332 | 35.6972 | 0.87023 | 30.7712 | 26.778
19074-005 | 15 | 200 | 1.8303 | 36.8127 | 1.7495 | 31.6346 | 55.3449
19074-005 | 15 | 400 | 3.6643 | 37.9397 | 3.5057 | 32.3769 | 113.5026
19074-005 | 15 | 600 | 5.5333 | 38.6088 | 5.284 | 32.6542 | 172.5448
19074-005 | 15 | 800 | 7.3867 | 39.0804 | 7.0408 | 32.7371 | 230.4962
19074-005 | 15 | 1000 | 9.2619 | 39.4579 | 8.8126 | 32.7423 | 288.5441
19074-005 | 25 | 100 | 0.92229 | 34.4028 | 0.87072 | 29.4128 | 25.6103
19074-005 | 25 | 200 | 1.8334 | 35.5602 | 1.7525 | 30.3052 | 53.1087
19074-005 | 25 | 400 | 3.6768 | 36.7261 | 3.5056 | 31.0733 | 108.9314
19074-005 | 25 | 600 | 5.5504 | 37.4264 | 5.2743 | 31.3605 | 165.4039
19074-005 | 25 | 800 | 7.4199 | 37.9163 | 7.0337 | 31.4749 | 221.3843
19074-005 | 25 | 1000 | 9.2991 | 38.2937 | 8.8104 | 31.4825 | 277.3736
19074-005 | 25 | 1100 | 10.2295 | 38.4658 | 9.6849 | 31.4645 | 304.7301
19074-005 | 50 | 100 | 0.93418 | 31.1436 | 0.8695 | 26.0867 | 22.6824
19074-005 | 50 | 200 | 1.8621 | 32.3874 | 1.7513 | 27.0399 | 47.3551
19074-005 | 50 | 400 | 3.7227 | 33.6627 | 3.5018 | 27.8242 | 97.4358
19074-005 | 50 | 600 | 5.6105 | 34.4107 | 5.2707 | 28.1444 | 148.3411
19074-005 | 50 | 800 | 7.4899 | 34.9479 | 7.0272 | 28.2686 | 198.6491
19074-005 | 50 | 1000 | 9.3854 | 35.3486 | 8.7848 | 28.2931 | 248.548
19074-005 | 50 | 1100 | 10.3216 | 35.5378 | 9.6501 | 28.2964 | 273.0637
19074-005 | 75 | 100 | 0.94111 | 27.792 | 0.86898 | 22.7073 | 19.7321
19074-005 | 75 | 200 | 1.8772 | 29.1584 | 1.7438 | 23.7336 | 41.3861
19074-005 | 75 | 400 | 3.7533 | 30.5424 | 3.4904 | 24.6022 | 85.872
19074-005 | 75 | 600 | 5.6492 | 31.3593 | 5.2332 | 24.9669 | 130.6559
19074-005 | 75 | 800 | 7.5482 | 31.9388 | 6.986 | 25.1152 | 175.4545
19074-005 | 75 | 1000 | 9.455 | 32.3912 | 8.724 | 25.1796 | 219.6667
19074-005 | 75 | 1100 | 10.4145 | 32.5797 | 9.5951 | 25.1746 | 241.5535
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-005 | 15.3367 | 1000 | 9.263 | 39.417 | 8.8136 | 32.7083 | 288.2795
19074-005 | 20.125 | 1000 | 9.276 | 38.8497 | 8.8139 | 32.0937 | 282.8692
19074-005 | 24.9169 | 1000 | 9.2988 | 38.3036 | 8.8102 | 31.4905 | 277.4365
19074-005 | 29.8258 | 1000 | 9.327 | 37.7041 | 8.816 | 30.8197 | 271.706
19074-005 | 34.6808 | 1000 | 9.348 | 37.1361 | 8.8098 | 30.2067 | 266.1158
19074-005 | 39.8492 | 1000 | 9.3606 | 36.5349 | 8.8007 | 29.5752 | 260.2833
19074-005 | 44.6883 | 1000 | 9.3813 | 35.9595 | 8.8009 | 28.9404 | 254.7013
19074-005 | 49.8458 | 1000 | 9.3849 | 35.3655 | 8.7843 | 28.3066 | 248.653
19074-005 | 54.7533 | 1000 | 9.405 | 34.7776 | 8.7805 | 27.6753 | 243.0013
19074-005 | 59.6933 | 1000 | 9.4242 | 34.1928 | 8.7699 | 27.0602 | 237.3157
19074-005 | 64.695 | 1000 | 9.4325 | 33.6064 | 8.7571 | 26.4419 | 231.5529
19074-005 | 69.6067 | 1000 | 9.4432 | 33.0219 | 8.7434 | 25.8267 | 225.8135
19074-005 | 75.025 | 1000 | 9.4551 | 32.3889 | 8.7241 | 25.1778 | 219.6528

## 19074-006 (CS6K-270P)
Manufacturer | Canadian Solar
Module | CS6K-270P
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-006 | 15 | 100 | 0.90019 | 35.4097 | 0.84322 | 30.14 | 25.4147
19074-006 | 15 | 200 | 1.8025 | 36.5844 | 1.6986 | 31.2097 | 53.0131
19074-006 | 15 | 400 | 3.6187 | 37.7286 | 3.4035 | 32.0201 | 108.9791
19074-006 | 15 | 600 | 5.449 | 38.3955 | 5.1372 | 32.2851 | 165.8546
19074-006 | 15 | 800 | 7.278 | 38.8674 | 6.8712 | 32.3713 | 222.4283
19074-006 | 15 | 1000 | 9.1162 | 39.2306 | 8.6029 | 32.3659 | 278.4411
19074-006 | 25 | 100 | 0.90472 | 34.1126 | 0.84021 | 28.8593 | 24.2479
19074-006 | 25 | 200 | 1.8089 | 35.3099 | 1.6901 | 29.8798 | 50.4987
19074-006 | 25 | 400 | 3.6321 | 36.5122 | 3.4028 | 30.6931 | 104.4424
19074-006 | 25 | 600 | 5.4711 | 37.1973 | 5.133 | 30.9947 | 159.0969
19074-006 | 25 | 800 | 7.3026 | 37.6893 | 6.8626 | 31.102 | 213.4396
19074-006 | 25 | 1000 | 9.1503 | 38.0742 | 8.6004 | 31.1074 | 267.5348
19074-006 | 25 | 1100 | 10.0624 | 38.2257 | 9.4528 | 31.0618 | 293.6203
19074-006 | 50 | 100 | 0.91586 | 30.9385 | 0.84377 | 25.6519 | 21.6444
19074-006 | 50 | 200 | 1.8314 | 32.2293 | 1.6973 | 26.7348 | 45.3779
19074-006 | 50 | 400 | 3.6773 | 33.4981 | 3.4068 | 27.5676 | 93.9169
19074-006 | 50 | 600 | 5.5245 | 34.2424 | 5.1395 | 27.8841 | 143.311
19074-006 | 50 | 800 | 7.3788 | 34.7605 | 6.8641 | 28.0023 | 192.211
19074-006 | 50 | 1000 | 9.2443 | 35.1621 | 8.5844 | 28.0172 | 240.5097
19074-006 | 50 | 1100 | 10.1683 | 35.3299 | 9.4323 | 27.9944 | 264.0513
19074-006 | 75 | 100 | 0.92435 | 27.6469 | 0.83448 | 22.4082 | 18.6992
19074-006 | 75 | 200 | 1.8491 | 29.0446 | 1.6923 | 23.5123 | 39.7889
19074-006 | 75 | 400 | 3.7094 | 30.4202 | 3.3984 | 24.4061 | 82.9409
19074-006 | 75 | 600 | 5.5818 | 31.2143 | 5.1142 | 24.7641 | 126.6485
19074-006 | 75 | 800 | 7.4492 | 31.7785 | 6.8247 | 24.9092 | 169.999
19074-006 | 75 | 1000 | 9.3244 | 32.2091 | 8.5289 | 24.9401 | 212.7106
19074-006 | 75 | 1100 | 10.2619 | 32.3965 | 9.3801 | 24.9105 | 233.6644
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-006 | 15.3033 | 1000 | 9.1173 | 39.1936 | 8.604 | 32.3354 | 278.2123
19074-006 | 20.1208 | 1000 | 9.1486 | 38.6323 | 8.6136 | 31.7156 | 273.186
19074-006 | 25.1577 | 1000 | 9.1509 | 38.0557 | 8.6009 | 31.0923 | 267.4214
19074-006 | 29.825 | 1000 | 9.1873 | 37.5066 | 8.6146 | 30.4982 | 262.7292
19074-006 | 34.6692 | 1000 | 9.1964 | 36.9419 | 8.6113 | 29.8828 | 257.3289
19074-006 | 39.7192 | 1000 | 9.2173 | 36.3557 | 8.6014 | 29.2807 | 251.8556
19074-006 | 44.6458 | 1000 | 9.2331 | 35.7824 | 8.5908 | 28.6632 | 246.2403
19074-006 | 49.9133 | 1000 | 9.244 | 35.1717 | 8.5841 | 28.0248 | 240.5667
19074-006 | 54.7433 | 1000 | 9.2616 | 34.6043 | 8.583 | 27.4223 | 235.3643
19074-006 | 59.6908 | 1000 | 9.2841 | 34.0221 | 8.5727 | 26.8217 | 229.9346
19074-006 | 64.7017 | 1000 | 9.3016 | 33.4345 | 8.5617 | 26.2028 | 224.341
19074-006 | 69.6092 | 1000 | 9.3233 | 32.8503 | 8.5497 | 25.6034 | 218.9011
19074-006 | 74.755 | 1000 | 9.3235 | 32.2335 | 8.528 | 24.959 | 212.8512

## 19074-007 (MSE300SQ5T)
Manufacturer | Mission Solar
Module | MSE300SQ5T
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-007 | 15 | 100 | 0.93336 | 36.6221 | 0.88413 | 31.5917 | 27.9312
19074-007 | 15 | 200 | 1.8602 | 37.7613 | 1.776 | 32.4089 | 57.5594
19074-007 | 15 | 400 | 3.7298 | 38.9117 | 3.5557 | 33.075 | 117.605
19074-007 | 15 | 600 | 5.6146 | 39.6051 | 5.3548 | 33.2432 | 178.0109
19074-007 | 15 | 800 | 7.4961 | 40.097 | 7.1496 | 33.2614 | 237.8053
19074-007 | 15 | 1000 | 9.382 | 40.487 | 8.9478 | 33.1952 | 297.0244
19074-007 | 25 | 100 | 0.93473 | 35.3587 | 0.88243 | 30.2295 | 26.6756
19074-007 | 25 | 200 | 1.8656 | 36.5393 | 1.7674 | 31.101 | 54.9692
19074-007 | 25 | 400 | 3.7436 | 37.7522 | 3.5529 | 31.778 | 112.903
19074-007 | 25 | 600 | 5.6331 | 38.4727 | 5.3385 | 32.0043 | 170.8534
19074-007 | 25 | 800 | 7.5243 | 38.9914 | 7.1443 | 32.0288 | 228.8239
19074-007 | 25 | 1000 | 9.4252 | 39.3745 | 8.9456 | 31.9609 | 285.9098
19074-007 | 25 | 1100 | 10.3632 | 39.5599 | 9.833 | 31.8901 | 313.5764
19074-007 | 50 | 100 | 0.94898 | 32.2631 | 0.8887 | 27.0177 | 24.0108
19074-007 | 50 | 200 | 1.8886 | 33.5232 | 1.7808 | 27.953 | 49.7799
19074-007 | 50 | 400 | 3.7904 | 34.8224 | 3.5537 | 28.6613 | 101.8525
19074-007 | 50 | 600 | 5.6911 | 35.5971 | 5.3453 | 28.8886 | 154.4195
19074-007 | 50 | 800 | 7.5905 | 36.1562 | 7.1345 | 28.9278 | 206.3842
19074-007 | 50 | 1000 | 9.5044 | 36.556 | 8.9159 | 28.8491 | 257.2161
19074-007 | 50 | 1100 | 10.4503 | 36.7735 | 9.7972 | 28.8115 | 282.2724
19074-007 | 75 | 100 | 0.9583 | 29.0514 | 0.88645 | 23.7467 | 21.0502
19074-007 | 75 | 200 | 1.9004 | 30.4333 | 1.7686 | 24.7958 | 43.8538
19074-007 | 75 | 400 | 3.8142 | 31.8459 | 3.5351 | 25.5482 | 90.3146
19074-007 | 75 | 600 | 5.737 | 32.6927 | 5.316 | 25.8162 | 137.2378
19074-007 | 75 | 800 | 7.6504 | 33.2948 | 7.0953 | 25.8691 | 183.5481
19074-007 | 75 | 1000 | 9.5737 | 33.7574 | 8.8579 | 25.8365 | 228.8579
19074-007 | 75 | 1100 | 10.5383 | 33.9667 | 9.7349 | 25.8063 | 251.2213
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-007 | 15.3708 | 1000 | 9.3831 | 40.4442 | 8.9489 | 33.1601 | 296.7468
19074-007 | 20.175 | 1000 | 9.4138 | 39.889 | 8.9543 | 32.5313 | 291.2938
19074-007 | 24.8517 | 1000 | 9.4248 | 39.3912 | 8.9452 | 31.9744 | 286.0165
19074-007 | 29.88 | 1000 | 9.4554 | 38.7819 | 8.9527 | 31.2909 | 280.1384
19074-007 | 34.7425 | 1000 | 9.4676 | 38.2336 | 8.9479 | 30.6864 | 274.5793
19074-007 | 39.7592 | 1000 | 9.4806 | 37.6766 | 8.942 | 30.0672 | 268.8606
19074-007 | 44.7192 | 1000 | 9.4981 | 37.1137 | 8.9344 | 29.4582 | 263.193
19074-007 | 49.8046 | 1000 | 9.5037 | 36.5764 | 8.9153 | 28.8652 | 257.3429
19074-007 | 54.6875 | 1000 | 9.5277 | 36.0025 | 8.9143 | 28.2468 | 251.7995
19074-007 | 59.7333 | 1000 | 9.5429 | 35.4422 | 8.9068 | 27.6389 | 246.1739
19074-007 | 64.715 | 1000 | 9.5549 | 34.8873 | 8.8929 | 27.0359 | 240.4266
19074-007 | 69.6067 | 1000 | 9.5626 | 34.3305 | 8.8806 | 26.4433 | 234.8334
19074-007 | 74.9392 | 1000 | 9.5735 | 33.7635 | 8.8577 | 25.8412 | 228.8945

## 19074-008 (Q.Peak-G4.1 300)
Manufacturer | Hanwha Q CELLS
Module | Q.Peak-G4.1 300
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-008 | 15 | 100 | 0.95338 | 36.9536 | 0.90238 | 31.9489 | 28.83
19074-008 | 15 | 200 | 1.8828 | 38.0375 | 1.8119 | 32.7088 | 59.2636
19074-008 | 15 | 400 | 3.7912 | 39.1484 | 3.629 | 33.2455 | 120.6481
19074-008 | 15 | 600 | 5.7157 | 39.8041 | 5.4545 | 33.3666 | 181.9967
19074-008 | 15 | 800 | 7.63 | 40.2738 | 7.2696 | 33.2966 | 242.0524
19074-008 | 15 | 1000 | 9.562 | 40.6414 | 9.0881 | 33.1453 | 301.2275
19074-008 | 25 | 100 | 0.95356 | 35.7144 | 0.90358 | 30.6627 | 27.7062
19074-008 | 25 | 200 | 1.8883 | 36.8421 | 1.8139 | 31.4308 | 57.0119
19074-008 | 25 | 400 | 3.7999 | 37.9902 | 3.6278 | 31.9626 | 115.9536
19074-008 | 25 | 600 | 5.7317 | 38.6859 | 5.4482 | 32.1279 | 175.0395
19074-008 | 25 | 800 | 7.6526 | 39.165 | 7.2629 | 32.1065 | 233.187
19074-008 | 25 | 1000 | 9.59 | 39.5334 | 9.0782 | 31.9313 | 289.8783
19074-008 | 25 | 1100 | 10.5428 | 39.7221 | 9.9711 | 31.8504 | 317.5838
19074-008 | 50 | 100 | 0.96365 | 32.5867 | 0.90727 | 27.4059 | 24.8646
19074-008 | 50 | 200 | 1.909 | 33.796 | 1.8139 | 28.2501 | 51.2423
19074-008 | 50 | 400 | 3.8393 | 35.0395 | 3.6285 | 28.8615 | 104.7226
19074-008 | 50 | 600 | 5.7834 | 35.7769 | 5.4385 | 29.0264 | 157.86
19074-008 | 50 | 800 | 7.7174 | 36.3 | 7.2503 | 28.954 | 209.926
19074-008 | 50 | 1000 | 9.6738 | 36.6949 | 9.0514 | 28.8054 | 260.7297
19074-008 | 50 | 1100 | 10.6231 | 36.8846 | 9.9319 | 28.7158 | 285.2029
19074-008 | 75 | 100 | 0.97224 | 29.3522 | 0.90427 | 24.1093 | 21.8014
19074-008 | 75 | 200 | 1.9328 | 30.6872 | 1.8104 | 25.0399 | 45.3333
19074-008 | 75 | 400 | 3.8639 | 32.0337 | 3.6033 | 25.7072 | 92.6317
19074-008 | 75 | 600 | 5.8294 | 32.836 | 5.4125 | 25.8896 | 140.1265
19074-008 | 75 | 800 | 7.7877 | 33.4114 | 7.2082 | 25.8642 | 186.4335
19074-008 | 75 | 1000 | 9.7546 | 33.8493 | 8.9816 | 25.7626 | 231.3887
19074-008 | 75 | 1100 | 10.7218 | 34.0488 | 9.8673 | 25.6873 | 253.4656
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-008 | 15.3608 | 1000 | 9.5631 | 40.599 | 9.0892 | 33.1108 | 300.949
19074-008 | 20.165 | 1000 | 9.5958 | 40.0544 | 9.0926 | 32.5064 | 295.5664
19074-008 | 24.9611 | 1000 | 9.5899 | 39.5378 | 9.0781 | 31.9349 | 289.907
19074-008 | 29.875 | 1000 | 9.626 | 38.9508 | 9.0873 | 31.2783 | 284.2371
19074-008 | 34.7175 | 1000 | 9.6345 | 38.4027 | 9.0887 | 30.6611 | 278.6701
19074-008 | 39.7575 | 1000 | 9.6501 | 37.8349 | 9.0733 | 30.0432 | 272.5916
19074-008 | 44.7275 | 1000 | 9.6723 | 37.2708 | 9.0734 | 29.4149 | 266.8927
19074-008 | 49.8354 | 1000 | 9.6733 | 36.7122 | 9.0509 | 28.819 | 260.8391
19074-008 | 54.6542 | 1000 | 9.698 | 36.1533 | 9.0454 | 28.2115 | 255.1847
19074-008 | 59.7125 | 1000 | 9.6992 | 35.5796 | 9.0393 | 27.5812 | 249.3144
19074-008 | 64.7058 | 1000 | 9.7208 | 35.015 | 9.0278 | 26.976 | 243.5349
19074-008 | 69.5908 | 1000 | 9.7378 | 34.4549 | 9.0031 | 26.3847 | 237.5432
19074-008 | 74.9658 | 1000 | 9.7545 | 33.8525 | 8.9815 | 25.7651 | 231.4084

## 19074-009 (IT-360-SE72)
Manufacturer | itek Energy
Module | IT-360-SE72
Test | Performance Matrix
Module ID | Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-009 | 15 | 100 | 0.95341 | 44.2746 | 0.90836 | 38.2287 | 34.7256
19074-009 | 15 | 200 | 1.9038 | 45.6023 | 1.8182 | 39.2522 | 71.3673
19074-009 | 15 | 400 | 3.8079 | 46.9731 | 3.641 | 40.0647 | 145.8748
19074-009 | 15 | 600 | 5.7324 | 47.7856 | 5.4673 | 40.3256 | 220.4733
19074-009 | 15 | 800 | 7.6619 | 48.3767 | 7.2997 | 40.3762 | 294.736
19074-009 | 15 | 1000 | 9.5964 | 48.8374 | 9.1277 | 40.3317 | 368.1351
19074-009 | 25 | 100 | 0.96055 | 42.7797 | 0.90855 | 36.6608 | 33.308
19074-009 | 25 | 200 | 1.9142 | 44.1578 | 1.8247 | 37.7017 | 68.7936
19074-009 | 25 | 400 | 3.8221 | 45.5834 | 3.6382 | 38.5554 | 140.2737
19074-009 | 25 | 600 | 5.7524 | 46.4224 | 5.4686 | 38.8291 | 212.3413
19074-009 | 25 | 800 | 7.6831 | 47.0341 | 7.2958 | 38.9144 | 283.912
19074-009 | 25 | 1000 | 9.6356 | 47.5124 | 9.1284 | 38.8568 | 354.7014
19074-009 | 25 | 1100 | 10.6011 | 47.7228 | 10.0381 | 38.8016 | 389.4957
19074-009 | 50 | 100 | 0.96923 | 39.0839 | 0.90992 | 32.8634 | 29.9029
19074-009 | 50 | 200 | 1.9311 | 40.5541 | 1.8196 | 33.9579 | 61.7913
19074-009 | 50 | 400 | 3.8666 | 42.0807 | 3.6346 | 34.8339 | 126.607
19074-009 | 50 | 600 | 5.8105 | 42.9915 | 5.4687 | 35.157 | 192.262
19074-009 | 50 | 800 | 7.7505 | 43.6443 | 7.2927 | 35.2078 | 256.7598
19074-009 | 50 | 1000 | 9.7231 | 44.1114 | 9.115 | 35.1156 | 320.0773
19074-009 | 50 | 1100 | 10.6947 | 44.3716 | 10.0123 | 35.1084 | 351.515
19074-009 | 75 | 100 | 0.97956 | 35.1953 | 0.90767 | 28.9296 | 26.2586
19074-009 | 75 | 200 | 1.9503 | 36.8188 | 1.8127 | 30.1341 | 54.6246
19074-009 | 75 | 400 | 3.9034 | 38.4902 | 3.6217 | 31.0793 | 112.5608
19074-009 | 75 | 600 | 5.8664 | 39.4886 | 5.4433 | 31.4135 | 170.9924
19074-009 | 75 | 800 | 7.8254 | 40.2091 | 7.2633 | 31.5335 | 229.0377
19074-009 | 75 | 1000 | 9.8018 | 40.7722 | 9.0652 | 31.5284 | 285.8096
19074-009 | 75 | 1100 | 10.7876 | 41.0244 | 9.9652 | 31.5105 | 314.009
Test | Temperature Coefficients
Module ID | Measured Temperature [Â°C] | Irradiance [W/m2] | Isc [A] | Voc [V] | Imp [A] | Vmp [V] | Pmp [W]
19074-009 | 15.3708 | 1000 | 9.5977 | 48.7854 | 9.1289 | 40.2887 | 367.7926
19074-009 | 20.2033 | 1000 | 9.6248 | 48.1229 | 9.1359 | 39.5383 | 361.2172
19074-009 | 25.1142 | 1000 | 9.636 | 47.4967 | 9.1288 | 38.844 | 354.5992
19074-009 | 29.885 | 1000 | 9.6664 | 46.7981 | 9.1407 | 38.0566 | 347.8634
19074-009 | 34.7083 | 1000 | 9.6793 | 46.1434 | 9.1378 | 37.3486 | 341.2838
19074-009 | 39.7683 | 1000 | 9.6999 | 45.4574 | 9.1347 | 36.5881 | 334.219
19074-009 | 44.74 | 1000 | 9.7209 | 44.7784 | 9.132 | 35.8336 | 327.232
19074-009 | 49.825 | 1000 | 9.7225 | 44.1334 | 9.1144 | 35.1331 | 320.2168
19074-009 | 54.6767 | 1000 | 9.7504 | 43.4394 | 9.1114 | 34.3978 | 313.4131
19074-009 | 59.7242 | 1000 | 9.772 | 42.7612 | 9.1019 | 33.6524 | 306.3003
19074-009 | 64.6875 | 1000 | 9.7771 | 42.0945 | 9.1001 | 32.9245 | 299.6173
19074-009 | 69.5783 | 1000 | 9.7896 | 41.4361 | 9.0831 | 32.2136 | 292.5994
19074-009 | 75.0467 | 1000 | 9.802 | 40.7668 | 9.0653 | 31.5242 | 285.7764